CHECKLIST PEMELIHARAAN DAN PEKERJAAN PROTEKSI BAY PENGHANTAR

| UPT | : BEKASI |
| --- | --- |
| ULTG | : BEKASI |
| GI/GITET | : {{ gi }} |
| BAY | : {{ bay }} |
| TANGGAL | : {{ tgl }} |

PT PLN (PERSERO) UIT / UIP3BS UNIT PELAKSANA TRANSMISI TAHUN 2026

# SEBELUM PEMELIHARAAN

| NO | KEGIATAN | CHECKLIST | CATATAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melakukan pengukuran pembacaan nilai arus dan tegangan peralatan proteksi dan meter sebelum pemadaman *1) | {{ cl_1 }} | {{ cat_1 }} |
| 2 | Melaksanakan pengecekkan peralatan yang dikerjakan sudah tidak bertegangan dan tidak berbeban dengan melakukan pembacaan metering | {{ cl_2 }} | {{ cat_2 }} |
| 3 | Memasang LOTO dan tagging/tanda pada area peralatan yang tidak boleh dikerjakan dan aman untuk dikerjakan | {{ cl_3 }} | {{ cat_3 }} |
| 4 | Melakukan pengukuran sistem DC pada panel bay yang dikerjakan sebelum pemeliharaan *1) | {{ cl_4 }} | {{ cat_4 }} |
| 5 | Melakukan blocking dan dokumentasi/foto rangkaian inisiasi CBF atau menonaktifkan relai CBF (via switch ON/OFF dan/atau open blade trip) | {{ cl_5 }} | {{ cat_5 }} |
| 6 | Melakukan pengamanan rangkaian input analog menuju ke relay defense scheme atau menonaktifkan relay defense scheme dan berkoordinasi dengan UP2B/Control Center. Lakukan dokumentasi/foto | {{ cl_6 }} | {{ cat_6 }} |
| 7 | Melaksanakan dokumentasi/foto nilai setting atau logic sebelum dilaksanakan perubahan terkait dengan kebutuhan pemeliharaan | {{ cl_7 }} | {{ cat_7 }} |
| 8 | Melaksanakan dokumentasi/foto terminal atau wiring (CT/VT, MK, PP, CRP, dll) sebelum dilaksanakan perubahan terkait dengan kebutuhan pemeliharaan | {{ cl_8 }} | {{ cat_8 }} |

*1) Pengukuran menggunakan form yang terdapat pada lampiran dan melampirkan capture pembacaan metering dari relay proteksi

# PADA SAAT PEMELIHARAAN

| NO | KEGIATAN |  | CHECKLIST | CATATAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memastikan setting relay proteksi sesuai dengan dokumen setting, standar, filosofi. Memastikan setting group sesuai dengan group yang digunakan, dan fungsi proteksi yang tidak digunakan dalam keadaan OFF/disable (setting sebelum pekerjaan di download terlebih dahulu) |  | {{ cl_9 }} | {{ cat_9 }} |
| 2 | Melakukan pengukuran kontinuitas wiring sekunder CT melalui testblock (sebanyak testblock yang tersedia), baik ke arah CT maupun ke arah relay proteksi dengan menggunakan ohm meter, sebelum ada pekerjaan yang berkaitan dengan sekunder CT. *) Pada saat pengukuran agar diperhatikan faktor safety terkait arus induksi yang mungkin terjadi |  | {{ cl_10 }} | {{ cat_10 }} |
|  | Sebelum |  |  |  |
|  | Arah CT (TB1/TB2/TB3) | Arah Relay (MPU/BPU/Metering) |  |  |
|  | Fasa R HV : {{ seb_tb1r }}/{{ seb_tb2r }}/{{ seb_tb3r }}Ω | Fasa R HV : {{ seb_mpur }}/{{ seb_bpur }}/{{ seb_mtrr }}Ω | {{ cl_11 }} | {{ cat_11 }} |
|  | Fasa S HV : {{ seb_tb1s }}/{{ seb_tb2s }}/{{ seb_tb3s }}Ω | Fasa S HV : {{ seb_mpus }}/{{ seb_bpus }}/{{ seb_mtrs }}Ω | {{ cl_12 }} | {{ cat_12 }} |
|  | Fasa T HV : {{ seb_tb1t }}/{{ seb_tb2t }}/{{ seb_tb3t }}Ω | Fasa T HV : {{ seb_mput }}/{{ seb_bput }}/{{ seb_mtrt }}Ω | {{ cl_13 }} | {{ cat_13 }} |
| 3 | Melaksanakan pengujian individu relay sesuai dengan blangko pengujian |  | {{ cl_14 }} | {{ cat_14 }} |

| 4 | Melaksanakan pengujian fungsi trip/reclose relay sesuai dengan blangko pengujian | {{ cl_15 }} | {{ cat_15 }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Melaksanakan pengujian fungsi no trip/starting relay sesuai dengan blangko pengujian | {{ cl_16 }} | {{ cat_16 }} |

- SETELAH PEMELIHARAAN

| NO | KEGIATAN |  | CHECKLIST | CATATAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengembalikan perubahan wiring atau terminal (CT/VT, MK, PP, CRP, dll) terkait dengan kebutuhan pemeliharaan sesuai dengan dokumentasi/foto sebelum pemeliharaan. Kemudian medokumentasikannya |  | {{ cl_17 }} | {{ cat_17 }} |
| 2 | Memastikan kesesuaian dan kekencangan terminal wiring sekunder CT dan VT pada panel MK dan panel kontrol/proteksi (direkomendasikan menggunakan obeng torsi) |  | {{ cl_18 }} | {{ cat_18 }} |
| 3 | Memastikan kondisi grounding dan tidak terdapat double ground pada wiring sekunder CT dan VT |  | {{ cl_19 }} | {{ cat_19 }} |
| 4 | Mengembalikan perubahan setting atau logic terkait dengan kebutuhan pemeliharaan sesuai dengan dokumentasi/foto sebelum pemeliharaan. Kemudian mendokumentasikannya (membandingkan setting antara sebelum dan sesudah pemeliharaan, dengan menggunakan fitur pada sofware relay proteksi) *1) |  | {{ cl_20 }} | {{ cat_20 }} |
| 5 | Melakukan pengukuran kontinuitas wiring sekunder CT melalui testblock (sebanyak testblock yg tersedia), baik ke arah CT maupun ke arah relay proteksi dengan menggunakan ohm meter, sebelum penormalan (sudah tidak ada lagi pekerjaan pada sekunder CT) *) Pada saat pengukuran agar diperhatikan faktor safety terkait arus induksi yang mungkin terjadi *) Bandingkan hasil pengukuran ohm meter sebelum dan setelah pemeliharaan (idealnya identik) |  | {{ cl_21 }} | {{ cat_21 }} |
|  | Sesudah |  |  |  |
|  | Arah CT (TB1/TB2/TB3) | Arah Relay (MPU/BPU/Metering) |  |  |
|  | Fasa R HV : {{ set_tb1r }}/{{ set_tb2r }}/{{ set_tb3r }}Ω | Fasa R HV : {{ set_mpur }}/{{ set_bpur }}/{{ set_mtrr }}Ω | {{ cl_22 }} | {{ cat_22 }} |
|  | Fasa S HV : {{ set_tb1s }}/{{ set_tb2s }}/{{ set_tb3s }}Ω | Fasa S HV : {{ set_mpus }}/{{ set_bpus }}/{{ set_mtrs }}Ω |  |  |
|  | Fasa T HV : {{ set_tb1t }}/{{ set_tb2t }}/{{ set_tb3t }}Ω | Fasa T HV : {{ set_mput }}/{{ set_bput }}/{{ set_mtrt }}Ω |  |  |
| 6 | Memastikan testplug terlepas dari testblock, atau switch testblock tidak dalam keadaan pengujian/test |  | {{ cl_23 }} | {{ cat_23 }} |
| 7 | Memastikan switch kontrol PMT baik pada box PMT, MK, atau panel kontrol dalam keadaan remote |  | {{ cl_24 }} | {{ cat_24 }} |
| 8 | Mengembalikan pengamanan rangkaian input analog menuju ke relay defense scheme atau mengaktifkan kembali relay defense scheme sesuai dengan dokumentasi/foto sebelum pemeliharaan dan berkoordinasi dengan UP2B/Control Center. |  | {{ cl_25 }} | {{ cat_25 }} |
| 9 | Mengembalikan blocking rangkaian inisiasi CBF dan/atau mengaktifkan relay CBF (via switch ON/OFF dan/atau close blade trip - dengan memastikan tidak ada tegangan positif |  | {{ cl_26 }} | {{ cat_26 }} |

|  | terlebih dahulu) sesuai dengan dokumentasi/foto sebelum pemeliharaan | {{ cl_27 }} | {{ cat_27 }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Melakukan pengukuran sistem DC setelah pemeliharaan *2) | {{ cl_28 }} | {{ cat_28 }} |
| 11 | Melakukan pengukuran pembacaan phasor arus dan tegangan (Idiff & IRest pada LCD & CCP) peralatan proteksi dan meter setelah pembebanan *2) dan membandingkan pembacaan antar peralatan dan antar sirkit | {{ cl_29 }} | {{ cat_29 }} |

*1) Checklist fungsi yang aktif pada proteksi utama dan proteksi cadangan

*2) Pengukuran menggunakan form yang terdapat pada lampiran dan melampirkan capture pembacaan metering dari relay proteksi

| Tanggal | PELAKSANA | PEMERIKSA | MENGETAHUI | MENYETUJUI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ tgl }} | - {{ pelaksana_1 }} - {{ pelaksana_2 }} - {{ pelaksana_3 }} | {{ jab_kiri }} {{ ttd_kiri }} {{ nama_kiri }} | Pengawas Pekerjaan {{ nama_tengah }} {{ nama_tengah }} | MANAGER ULTG {{ nama_kanan }} {{ nama_kanan }} |

- LAMPIRAN FORM FUNGSI

  - FORM CHECKLIST FUNGSI PROTEKSI UTAMA

| NO. | FUNGSI | ENABLE | DISABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RELAY HEALTHY / READY | {{ en_1 }} | {{ dis_1 }} |
| 2 | LINE CURRENT DIFF | {{ en_2 }} | {{ dis_2 }} |
| 3 | DISTANCE | {{ en_3 }} | {{ dis_3 }} |
| 4 | DIRECTIONAL EARTH FAULT | {{ en_4 }} | {{ dis_4 }} |
| 5 | AUTORECLOSE | {{ en_5 }} | {{ dis_5 }} |
| 6 | TOR / SOTF | {{ en_6 }} | {{ dis_6 }} |
| 7 | MODE AR *) | 1P / 3P / 1P+3P |  |
| 8 | GROUP AKTIF |  |  |
| 9 | SETTING SINKRON : | {{ en_7 }} | {{ dis_7 }} |
|  | a. Live Bus - Live Line | {{ en_8 }} | {{ dis_8 }} |
|  | b. Live Bus - Dead Line | {{ en_9 }} | {{ dis_9 }} |
|  | c. Dead Bus - Live Line | {{ en_10 }} | {{ dis_10 }} |
|  | d.Dead Bus - Dead Line | {{ en_11 }} | {{ dis_11 }} |
| NO. | INDIKASI | ON | OFF |
| 1 | STATUS CB A | {{ en_12 }} | {{ dis_12 }} |
| 2 | STATUS CB B | {{ en_13 }} | {{ dis_13 }} |
| 3 | STATUS CB C | {{ en_14 }} | {{ dis_14 }} |
| 4 | CB READY/HEALTHY/TROUBLE *) | {{ en_15 }} | {{ dis_15 }} |
| 5 | STATUS AUTORECLOSE | {{ en_16 }} | {{ dis_16 }} |
| 6 | COS/CARR.TROUBLE/COM FAIL *) | {{ en_17 }} | {{ dis_17 }} |

*) Coret yang tidak perlu

  - FORM CHECKLIST FUNGSI PROTEKSI CADANGAN

| NO. | FUNGSI | ENABLE | DISABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RELAY HEALTHY / READY | {{ en_18 }} | {{ dis_18 }} |
| 2 | OVER CURRENT | {{ en_19 }} | {{ dis_19 }} |
| 3 | EARTH FAULT | {{ en_20 }} | {{ dis_20 }} |
| 4 | GROUP AKTIF *) | 1 |  |

*) Coret yang tidak perlu

- LAMPIRAN FORM PENGUKURAN

  - FORM PENGUKURAN MEASUREMENT

| SEBELUM |  |  |  | SESUDAH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relay Proteksi Utama |  |  |  |  |  |  |  |
| Arus | Sudut | Tegangan | Sudut | Arus | Sudut | Tegangan | Sudut |
| I – R : {{ ut_seb_i_r }} A | {{ ut_seb_i_r_sdt }} ° | V – R : {{ ut_seb_v_r }} kV | {{ ut_seb_v_r_sdt }} ° | I – R : {{ ut_ses_i_r }} A | {{ ut_ses_i_r_sdt }}° | V – R : {{ ut_ses_v_r }} kV | {{ ut_ses_v_r_sdt }}° |
| I – S : {{ ut_seb_i_s }} A | {{ ut_seb_i_s_sdt }} ° | V – S : {{ ut_seb_v_s }} kV | {{ ut_seb_v_s_sdt }} ° | I – S : {{ ut_ses_i_s }} A | {{ ut_ses_i_s_sdt }}° | V – S : {{ ut_ses_v_s }} kV | {{ ut_ses_v_s_sdt }}° |
| I – T : {{ ut_seb_i_t }} A | {{ ut_seb_i_t_sdt }} ° | V – T : {{ ut_seb_v_t }} kV | {{ ut_seb_v_t_sdt }} ° | I – T : {{ ut_ses_i_t }} A | {{ ut_ses_i_t_sdt }}° | V – T : {{ ut_ses_v_t }} kV | {{ ut_ses_v_t_sdt }}° |
| I – N : {{ ut_seb_i_n }} A | {{ ut_seb_i_n_sdt }} ° | V – N : {{ ut_seb_v_n}} kV | {{ ut_seb_v_n_sdt }} ° | I – N : {{ ut_ses_i_n }} A | {{ ut_ses_i_n_sdt }}° | V – N : {{ ut_ses_v_n }} kV | {{ ut_ses_v_n_sdt }}° |
|  |  | V Syn : kV | ° |  |  | V Syn : kV | ° |
| I Diff – R *2) : | {{idiff_seb_r }}A | I Rest – R *2) : | {{irest_seb_r }}A | I Diff – R *2) : | {{idiff_ses_r }}A | I Rest – R *2) : | {{irest_ses_r }}A |
| I Diff – S *2) : | {{idiff_seb_s }}A | I Rest – S *2) : | {{irest_seb_s }}A | I Diff – S *2) : | {{idiff_ses_s }}A | I Rest – S *2) : | {{irest_ses_s }}A |
| I Diff – T *2) : | {{idiff_seb_t }}A | I Rest – T *2) : | {{irest_seb_t }}A | I Diff – T *2) : | {{idiff_ses_t }}A | I Rest – T *2) : | {{irest_ses_t }}A |
| P : {{ p_seb }} | MW | Q : {{ q_seb }} | MVAR | P : {{ p_ses }} | MW | Q : {{ q_ses }} | MVAR |

*2) Khusus proteksi 87L / Line Current Differential

| Relay Proteksi Cadangan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arus |  | Sudut | Arus |  | Sudut |
| I – R : {{ cd_seb_i_r }} | A | {{ cd_seb_i_r_sdt }}° | I – R : {{ cd_ses_i_r }} | A | {{ cd_ses_i_r_sdt }}° |
| I – S : {{ cd_seb_i_s }} | A | {{ cd_seb_i_s_sdt }}° | I – S : {{ cd_ses_i_s }} | A | {{ cd_ses_i_s_sdt }}° |
| I – T : {{ cd_seb_i_t }} | A | {{ cd_seb_i_t_sdt }}° | I – T : {{ cd_ses_i_t }} | A | {{ cd_ses_i_t_sdt }}° |
| I – N : {{ cd_seb_i_n }} | A | {{ cd_seb_i_n_sdt }}° | I – N : {{ cd_ses_i_n }} | A | {{ cd_ses_i_n_sdt }}° |

| Peralatan Meter / HMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arus |  |  | Sudut |  |  | Arus |  |  | Sudut |  |  |
| I – R : {{ mt_seb_i_r }} | A | {{ mt_seb_i_r_sdt }}° | V – R : {{ mt_seb_v_r }} | kV | {{ mt_seb_v_r_sdt }}° | I – R : {{ mt_ses_i_r }} | A | {{ mt_ses_i_r_sdt }}° | V – R : {{ mt_ses_v_r }} | kV | {{ mt_ses_v_r_sdt }}° |
| I – S : {{ mt_seb_i_s }} | A | {{ mt_seb_i_s_sdt }}° | V – S : {{ mt_seb_v_s }} | kV | {{ mt_seb_v_s_sdt }}° | I – S : {{ mt_ses_i_s }} | A | {{ mt_ses_i_s_sdt }}° | V – S : {{ mt_ses_v_s }} | kV | {{ mt_ses_v_s_sdt }}° |
| I – T : {{ mt_seb_i_t }} | A | {{ mt_seb_i_t_sdt }}° | V – T : {{ mt_seb_v_t }} | kV | {{ mt_seb_v_t_sdt }}° | I – T : {{ mt_ses_i_t }} | A | {{ mt_ses_i_t_sdt }}° | V – T : {{ mt_ses_v_t }} | kV | {{ mt_ses_v_t_sdt }}° |
| I – N : {{ mt_seb_i_n }} | A | {{ mt_seb_i_n_sdt }}° | V – N : {{ mt_seb_v_n }} | kV | {{ mt_seb_v_n_sdt }}° | I – N : {{ mt_ses_i_n }} | A | {{ mt_ses_i_n_sdt }}° | V – N : {{ mt_ses_v_n }} | kV | {{ mt_ses_v_n_sdt }}° |
| P : {{ p_mt_seb }} |  | MW | Q : {{ q_mt_seb }} |  | MVAR | P : {{ p_mt_ses }} |  | MW | Q : {{ q_mt_ses }} |  | MVAR |

# FORM PENGUKURAN SISTEM DC

| SEBELUM |  |  |  | SESUDAH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem DC 1 |  | Sistem DC 2 *3) |  | Sistem DC 1 |  | Sistem DC 2 *3) |  |
| P-N : {{ pn_seb_dc1 }} | V | P-N : {{ pn_seb_dc2 }} | V | P-N : {{ pn_ses_dc1 }} | V | P-N : {{ pn_ses_dc2 }} | V |
| P-G : {{ pg_seb_dc1 }} | V | P-G : {{ pg_seb_dc2 }} | V | P-G : {{ pg_ses_dc1 }} | V | P-G : {{ pg_ses_dc2 }} | V |
| N-G : {{ ng_seb_dc1 }} | V | N-G : {{ ng_seb_dc2 }} | V | N-G : {{ ng_ses_dc1 }} | V | N-G : {{ ng_ses_dc2 }} | V |
| *3) Khusus yang menggunakan 2 sistem DC |  |  |  |  |  |  |  |

- LAMPIRAN CAPTURE SOFWARE RELAY PROTEKSI DAN METERING

# {{ foto_lampiran }}